## Slide 1: Vliv příměsí vodíku na požárně technické charakteristiky zemního plynu norského typu

## Slide 2
Úvod

## Slide 3
Dekarbonizace průmyslu, energetiky a dopravy
Možnost částečné dekarbonizace přídavkem vodíku
Složení zemního plynu
Změny vlastností ZP přídavkem vodíku
Rizika spojená s přídavkem vodíku

## Slide 4
Cíle

## Slide 5
Příprava testovaných směsí
  Zemní plyn
  Zemní plyn s příměsí vodíku (10, 20 % obj.)
Stanovení mezí výbušnosti
Výpočty mezí výbušnosti
Stanovení maximálního výbuchového tlaku
Stanovení limitní koncentrace kyslíku

## Slide 6
Teoretické výpočty

## Slide 7
L1,2 jsou meze výbušnosti, yi jsou koncentrace jednotlivých složek v palivu a n je koncentrace inertních plynů
Le-Chatelierovo pravidlo, ČSN EN 386405

## Slide 8
Cst je stechiometrická koncentrace, UEL horní mez výbušnosti a LEL dolní mez výbušnosti
Lloydovo pravidlo

## Slide 9
nC je počet uhlíků ve struktuře a nH je počet vodíků ve struktuře
Zastoupení uhlíku a vodíku

## Slide 10
Zkušební zařízení
Notes: Předělová strana obsahuje:
nadpis
podnadpis
vizuální prvek (žebřík)
Jako pozadí předělové strany může být užito základních barev (modrá, žlutá), nebo fotografie (viz. ukázky na konci prezentace).

## Slide 11
Technický ústav požární ochrany
Explosion vessel drawing. (1) – vessel body, (2) - lid, (3) - internal lid, (4) – graphite seal, (5) – screw, (6) – jacket, (7) – weld, (8) – ignition electrode, (9) – inlet piping nozzle, (10) – thermowell, (11) – thermocouple, (12) – thermo oil inlet, (13) – thermo oil outlet, (14) – safety rupture membrane, (15) – orifice of outlet depressurization piping, (16) – explosion pressure transmitter

## Slide 12
  Zkušební zařízení pro stanovení výbuchových parametrům hořlavých plynů a par hořlavých kapalin
Technický ústav požární ochrany

## Slide 13
Příprava vzorků
Notes: Předělová strana obsahuje:
nadpis
podnadpis
vizuální prvek (žebřík)
Jako pozadí předělové strany může být užito základních barev (modrá, žlutá), nebo fotografie (viz. ukázky na konci prezentace).

## Slide 14
Látka | Čistý zemní plyn | Zemní plyn s příměsí 10 % H2 | Zemní plyn s příměsí 20 % H2
 | Koncentrace (% mol.) |  | 
Metan | 89,537 | 80,807 | 70,734
Etan | 5,604 | 5,057 | 4,427
Propan | 1,008 | 0,910 | 0,797
i-Butan | 0,144 | 0,130 | 0,114
Butan | 0,132 | 0,119 | 0,105
2,2-imethylpropan | 0,002 | 0,002 | 0,002
i-Pentan | 0,028 | 0,025 | 0,022
Pentan | 0,019 | 0,017 | 0,015
2,2-dimethylbutan | 0,002 | 0,002 | 0,002
Cyklopentan | 0,002 | 0,002 | 0,002
2,3-dimethylbutan | 0,002 | 0,002 | 0,002
2-methylpentan | 0,006 | 0,005 | 0,005
3-methylpentan | 0,004 | 0,004 | 0,003
Hexan | 0,004 | 0,004 | 0,003
Methylcyklopentan | 0,006 | 0,005 | 0,005
Benzen | 0,002 | 0,002 | 0,002
Cyklohexan | 0,006 | 0,005 | 0,005
Dusík | 2,076 | 1,874 | 1,640
Oxid uhličitý | 1,416 | 1,278 | 1,119
Vodík | 0,000 | 9,750 | 21,000
Suma | 100,000 | 100,000 | 100,000

## Slide 15
Výsledky
Notes: Předělová strana obsahuje:
nadpis
podnadpis
vizuální prvek (žebřík)
Jako pozadí předělové strany může být užito základních barev (modrá, žlutá), nebo fotografie (viz. ukázky na konci prezentace).

## Slide 16
Porovnání výsledků mezí výbušnosti vzorků s proměnlivým obsahem vodíku

## Slide 17
Porovnání výsledků experimentálně stanovených mezí výbušnosti s vypočtenými hodnotami
0 % H2
10 % H2
20 % H2

## Slide 18
Chart: % objemová H2
| 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70
p max | 0.33 | 0.31 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 0.55 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | 0.57 | 0.55 | 0.39 | 0.4
dp/dt max | 3.14 | 3.29 | 87.68 | 88.39 | 150.18 | 152.4 | 276.66 | 273.62 | 264.36 | 293.21 | 274.97 | 384.11 | 374.52 | 379.6 | 439.12 | 328.59 | 298.94 | 300.851 | 353.48 | 326.13 | 300.24 | 293.39 | 191.12 | 222.55 | 185.54 | 180.67 | 106.93 | 96.58 | 20.76 | 27.24
Experimentálně stanovené výbuchové parametry H2

## Slide 19
Porovnání výsledků pmax vzorků s proměnlivým obsahem vodíku

## Slide 20
Vyhodnocení limitní koncentrace kyslíku (LOC)

## Slide 21
Porovnání výsledků LOC vzorků s proměnlivým obsahem vodíku

## Slide 22
Závěr a shrnutí
Notes: Předělová strana obsahuje:
nadpis
podnadpis
vizuální prvek (žebřík)
Jako pozadí předělové strany může být užito základních barev (modrá, žlutá), nebo fotografie (viz. ukázky na konci prezentace).

## Slide 23
Očekávané rozšíření mezí výbušnosti po příměsi vodíku
Dobrá shoda mezí výbušnosti s vypočtenými hodnotami dle ČSN EN 386405
Snížení maximálního výbuchového tlaku
Snížení minimální koncentrace kyslíku ve výbušné směsi
Přídavek 10 % a 20 % vodíku nemá zásadní vliv na požárně-technické charakteristiky

## Slide 24
Děkuji za pozornost
plk. Ing. Jan Karl
Kontakt: +420 778 424 771
Notes: Závěrečná strana obsahuje:
nadpis (poděkování, místo pro dotazy)
podnadpis (jméno přednášejícího + příp. kontakt)
vizuální prvek (žebřík)
Jako pozadí závěrečné strany může být užito základních barev (modrá, žlutá), nebo fotografie.