## Slide 1
Nové trendy v požární bezpečnosti staveb
Požární bezpečnost staveb s.r.o. Plzeň 04/2024, Ing. Petr Boháč
ČERVENÝ KOHOUT 2023
ČESKÉ BUDĚJOVICE
04/2024
Notes: Ing. Petr Boháč, Požární bezpečnost staveb s.r.o., Plzeň
1

## Slide 2
  RÚ agentury ČAS
    Požární bezpečnost budov s ohledem na elektromobilitu a domácí bateriová úložiště
    Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví
    NOVÝ TREND – WORKSHOPy – ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
  ČSN 73 0847
  ČSN 73 0875
  ČSN 73 0802
Struktura / osnova ... NOVÉ TRENDY (RU)

## Slide 3: Požární bezpečnost budov s ohledem na elektromobilitu a domácí bateriová úložiště
ŘEŠENÉ OBLASTI
Bateriová úložiště
Elektromobilita
Fotovoltaické systémy
ČAS
Celkem = 2 roky (už se začalo) ;-)
https://www.solarcentric.co.uk/

## Slide 4: Požární bezpečnost budov s ohledem na elektromobilitu a domácí bateriová úložiště
ČSN P 73 0847
  nová / změna ….. (P) …..
ČSN 73 0838 (příloha I ČSN 73 0804)
  nová …. Vyhl. č. 23/2008 Sb.)…..
………… příp. nová ČSN …. BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ (není v 73 0847)
ČSN 73 0802
  pn, an, ….. (ČSN 73 0838)

## Slide 5: Požární bezpečnost budov s ohledem na elektromobilitu a domácí bateriová úložiště
ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV (pod ČVUT / UCEEB)
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., vedoucí týmu / specializace požární bezpečnost
Ing. Pavel Hrzina, PhD. specializace elektrotechnika
Doktorand / Vědecký pracovník
Zástupci relevantních dotčených organizací:
  Hasičský záchranný sbor ČR
  Profesní asociace
  Pojišťovatelé
  ČAS + TNK 27
  ČKAIT
  a další…

## Slide 6
  START = 26. 9. 2023 od 17:00, PSP (politika?)
  Vláda ČR, Poslanecká sněmovna PČR
  ČAS
  ČKA
  HZS ČR
  MPO
  Nadace Dřevo pro život
  Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva
  Státní fond životního prostředí
  UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

## Slide 7
  Poslední doba = veřejnost to vnímá
  Vytvoření normativních podmínek
      NENÍ VYTVOŘENÍ NORMY
  VÝSLEDEK = DOPORUČENÍ
  OBLASTI - NAVRHOVÁNÍ „VYŠŠÍCH DŘEVOSTAVEB
    PBS „+“ (omezení výšky pro použití)
    POSTUPY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

## Slide 8
  PBS+ ….. (O TROCHU VYŠŠÍ)
  Různá kritéria OMEZENÍ VÝŠKY
  Přímá vazba na ČSN 73 0802
  Omezit účel (ZNALOST RIZIKA)
  STANOVIT JANSNÉ PODMÍNKY
  PRINCIP = BEZPEČNÁ STAVBA (S, Z, R-, pbz, F.. ..)
Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

## Slide 9
  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
  FBI, doc. Ing. Kučera Petr, Ph.D.
  Obecné požadavky PBI (ISO 23932)
  Návrhové požární scénáře (ISO 16733-1)
  Návrhové požáry (ISO/TS 16733-2)
  Stavební konstrukce (ISO 24679-1 a ISO/TR 24679-5)
  Evakuace osob (ISO/TS 29761)
  Aktivní systémy PO (ISO 20710)
Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

## Slide 10
  Finální text k hlasování 2.1.2024
  31.1.2024 odsouhlaseno
  Nové náměty ČEZ / MPO
  Zapracováno (2 články)
  Nové hlasování (1/2 března)
  ODSOUHLASENO (03/2024)
  AUTORSKÁ KOREKTURA
  VYDÁNÍ
  ČSN P
ČSN P 73 0847

## Slide 11
  PRINCIP
  Jako kdysi NORMA S MODRÝM PRUHEM
        ověření v praxi
  UMĚLÁ INTELIGENCE
  ČSN je obecná norma, která stanovuje požadavky na produkty, služby nebo postupy.
        Má právní platnost.
  ČSN P je doplňková norma, která poskytuje praktické rady, doporučení nebo specifické postupy pro konkrétní situace.
        Nemusí být závazná a často slouží jako užitečný nástroj pro odborníky v daném oboru.
ČSN P 73 0847

## Slide 12
  Rozdělení z pohledu místa instalace
  mimo stavební objekty (POLE) 5
  na stavebních objektech
    na konstrukcích (BAPV) – střechy/stěny/… 6
    bez konstrukcí (BIPV) - střechy/stěny/… 7
  VŠE MÁ SVOJÍ KAPITOLU
ČSN P 73 0847

## Slide 13
  Rozdělení z pohledu množství uvolněného tepla
  PV moduly / systémy (bez kabelů, konektorů …) včetně jejich nosné konstrukce:
    s omezeným vývinem tepla DEFINICE
    bez omezeného vývinu tepla ZBYTEK
ČSN P 73 0847

## Slide 14
  Technik se vyjadřuje obrázkem ……
    celkem 18 obrázků
    DÍKY ČVUT (Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D.)
ČSN P 73 0847

## Slide 15
  FVE mimo stavební objekty = SPOLUPRÁCE s „IZS“
  první prezentace
  a) uličky s šířkou minimálně 1,5 m
    vedení protipožárního zásahu bez nutnosti průjezdu
  b) uličky s šířkou minimálně 4,0 m
    uličky včetně jízdy techniky a vozidel JPO (nemusí to být asfalt ;-) )
  JASNÁ KRITÉRIA
    VZDÁLENOSTI, DÉLKY
    POLOMĚRY ZATÁČENÍ
    OBRATIŠTĚ
ČSN P 73 0847

## Slide 16
  FVE MIMO STAVEBNÍ OBJEKTY
  ULIČKY
  max. 160 m zásahu
ČSN P 73 0847

## Slide 17
  FVE MIMO STAVEBNÍ OBJEKTY
  ULIČKY
  max. 160 m zásahu
ČSN P 73 0847

## Slide 18
  FVE MIMO STAVEBNÍ OBJEKTY
  POŽÁRNÍ POTRUBÍ
  ČSN 73 0873
  DN 100 mm
  napojení 2x B (do 40m)
  vyústěním 1x B
  maximální délka 250 m
ČSN P 73 0847

## Slide 19
  VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
  ČSN 73 0848
    CS / TS
  Pro zajištění běžných podmínek pro zásah
    na jakékoli části PV systému napětí do 120 V DC.
  Není splněn požadavek
    SLOŽITÉ PODMÍNKY pro zásah. ….vyhl. č. 246/2001Sb.
  Stejnosměrná část rozvodu = co nejkratší
    mimo objekt
    PU navazující na prostup
    trasa = požární odolnost + odolnost x voda
ČSN P 73 0847

## Slide 20
  ADaS
  Doporučení
  Prostory uvnitř objektu pro technologii PV
  I ve všech bezprostředně přiléhajících částech UC
  Detektory musí být propojeny
      DETEKCE = SIGNALIZACE OBOU / VŠECH
  PŘEDPOKLAD 2 – 4 HLÁSIČE
ČSN P 73 0847

## Slide 21
    TÉMA
  PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (školy+)
  Specifická ustanovení pro stavby nebo jejich části určené k provozu školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče
    STAV
  1. znění = 2.1.2024
  31.1.2024 = připomínky
    Celkem – 199
    Vyřízeno – 118
    Ostatní – do konce dubna
ČSN 73 0802

## Slide 22
    PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
    mateřské školy
    dětské skupiny
    ostatní (…… původní)
ČSN 73 0802

## Slide 23
    TÉMA
  Revize ČSN 34 2710
    STAV
  1. znění = 2.1.2024
  31.1.2024 = připomínky
    Celkem – 98
    Vyřízeno - 36
    Ostatní – do konce dubna
ČSN 73 0875

## Slide 24
    TÉMATA:
    Zónový poplach – dílčí / POSTUPNÁ evakuace
    Ovládaná zařízení
    Hlásiče POD/NAD PODHLEDY (dle ČSN 342710)
    TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE (upřesnění)
    OBSAH PBŘ V RÁMCI DSP
    ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
      HZS KRAJE / HZS PODNIKU (ČD / XXX)
      JINÉ ?
    Umístění ústředny EPS (nejen PU)
    Jiné než zvukové vyhlášení poplachu (KDY / JAK)
    GRAFICKÉ NADSTAVBY (kdy)
ČSN 73 0875

## Slide 25
ČSN 73 0875 10/2023

## Slide 26
ČSN 73 0875 04/2024

## Slide 27
    ČSN 73 0847
    ČSN 73 0802 (opravy, příloha J …… )
    ČSN 73 0875
    ČSN 01 3495 (013495) - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb
    ČSN 73 0845
    ČSN 73 0834
    ČSN 73 0872 (zahájení)
    ČSN 73 0838
    ČSN 73 0833
ROK 2025 A DALŠÍ …………………… 

## Slide 28
DĚKUJI ZA POZORNOST …………… 
Požární bezpečnost staveb s.r.o. Plzeň 04/2024, Ing. Petr Boháč