## Slide 1
Ing. Jan Tripes, MBA 2026
KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT 2026
České Budějovice, 24.03.2026
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí

## Slide 2
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
ČSN EN 14135:2026 - Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti - nahradila ČSN EN 14135:2005 (vydání 3/2026), aktuálně zpracováván CZ překlad -> předpoklad účinnosti od 4/2026
ČSN EN 13501-2:2024 - Požární Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (MIMO vZT)
ČSN 73 0802 ed. 2:2023 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Z1:2025 (příloha K), Z2:2026
Související legislativa

## Slide 3
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
stanovení účinnosti obkladu, tzn. schopnost chránit během působení požáru podkladní výrobky
Vzorek konstrukce opatřený požární ochranou (obvykle deskové materiály) je vystaven normovému požáru (normová tk dle ČSN EN 1363-1)
Princip A ÚČEL zkoušky
Legenda:
A podklad
B jednovrstvý obklad
D podpěrná konstrukce
E stěny pece
F utěsnění pece (např. minerální vlna)

## Slide 4
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Před 2026 – pouze vodorovné konstrukce
- ohřívaná plocha min. 2,4 x 2,4 m
Od 2026 – lze zkoušet vodorovné i svislé kce
- Rozměry min. 2,4 x 2,4 m nebo svisle 2,8 x 2,8 m
- výsledky získané ze zkoušky vodorovných konstrukcí lze uplatnit na svislé a šikmé kce
- výsledky získané ze zkoušky svislých konstrukcí nelze uplatnit na vodorovné
PRINCIP zkoušky

## Slide 5
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Před 2026 – TEPLOTNÍ A VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ OBKLADU (požadavek na UHAŠENÍ A KONTROLU VZORKU neprodleně po uplynutí požadované klasifikační doby)
Od 2026 – TEPLOTNÍ, popř. TEPLOTNÍ A VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ
varianta 1 – pouze měření teplot
Varianta 2 – měření teplot + vizuální hodnocení
(možné pouze pro podklady z dřevotřísky)
PRINCIP zkoušky

## Slide 6
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Princip zkoušky - vzorek
CHRÁNĚNÝ PODKLAD:
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA – dle EN 312,
MAX. 730 kG/m3, tl. 19 ± 2 NEBO 2×10 ± 1 MM
TERMOPLASTY – eps (15 - 25 kG/m3)/ xps (15 - 50 kG/m3), MIN. tl. 45 MM
podklady s NÍZKOU objem. hmotností
objem. Hm. < 300 kg/m3, min. tl. 45 mm
OSTATNÍ specifické podklady

## Slide 7
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Měření teplot:
Deskové termočlánky- 1 ks na každých 1,5 m2 ohřívané plochy vzorku, min. 4 ks
TERMOčlánky (povrch chráněného podkladu) – min. 5 ks v ploše + osazení v podélných / křížových / T-spojích atd.
Příklady rozmístění teplotních čidel na podkladu (jednovrstvý obklad)
Legenda:
A – obklad
B - umístění termoelektrického článku v ploše
C - umístění termoelektrického článku pod spoji
Vodorovný vzorek
Svislý vzorek
PRINCIP zkoušky - PROVEDENÍ

## Slide 8
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Pohled na zkušební vzorek (NS) před požární zkouškou
Pohled na zkušební vzorek (OS) před požární zkouškou
PRINCIP zkoušky - PROVEDENÍ

## Slide 9
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Pohled na zkušební vzorek (OS) v průběhu požární zkoušky
Ochlazovací káď
PRINCIP zkoušky - PROVEDENÍ
Pozorování chování obkladu v průběhu zkoušky (praskliny/odlupování/ odpadávání atd.)

## Slide 10
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
PRINCIP zkoušky - PROVEDENÍ
Vložení vzorku do ochlazovací kádě
Vizuální kontrola konstrukce

## Slide 11
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Vyhodnocení naměřených teplot – varianta 1
Zkoušený podklad | Maximální vzrůst teploty [K] | Vizuální pozorování
Dřevotřísková deska, viz 7.3.1 | 270 | Ne
Termoplastická deska, viz 7.3.2 | 75 | Ne
Podklad s nízko objemovou hmotností, viz 7.3.3 | 270 | Ne
Jiný podklad, viz 7.3.4 | 270 | Ne
Další sledovaná kritéria:
- Během zkoušky Nesmí dojít ke zhroucení obkladu
POPIS zkoušky - vyhodnocení

## Slide 12
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Vyhodnocení – varianta 2
POPIS zkoušky - vyhodnocení
Další sledovaná kritéria:
Během zkoušky Nesmí dojít ke zhroucení obkladu
Zkoušený podklad | Maximální vzrůst teploty | Shořelý materiál | Zuhelnatělý materiál | Zbarvení materiálu
Dřevotřísková deska, viz 7.3.1 | Maximum: 270 K | Není povoleno | Není povoleno a) | Povoleno
a) Zuhelnatělý materiál, jehož plocha je menší než 1 cm2 je povolen (pouze plochy kolem upevnění) |  |  |  | 

## Slide 13
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Klasifikační ukazatele k1 a k2 podle ČSN EN 13501-2
klasifikace
Třídy pro obklady stěn a podhledů dle ČSN EN 13501-2 |  |  |  | 
K1 |  | 10 |  | 
K2 |  | 10 | 30 | 60
Další sledovaná kritéria:
max. průměrný nárůst teploty 250 °c
Max. vzestup teploty na jednotlivých čidlech 270 °C
Během zkoušky Nesmí dojít ke zhroucení obkladu
Po zkoušce nesmí být podklad spálený nebo zuhelnatělý

## Slide 14
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
Varianty podkladu v závislosti na zkoušeném podkladu dle ČSn en 14135
Rozšíření aplikace výsledků
Zkoušený podklad | Povolené varianty | Obklad K1 | Obklad K2
Dřevotřísková deska, viz 7.3.1 | Jakýkoli poklad ≥ 300 kg/m3 | Ano | Ano
Termoplastická deska, viz 7.3.2 | Jakýkoli podklad | Ano | Ano
Podklad s nízkou objemovou hmotností, viz 7.3.3 | Jakýkoli podklad stejného typu materiálu (např. ze stejné skupiny výrobků), o objemové hmotnosti a obsahu vlhkosti ≥ než při zkoušce | Ano | Ano
Jiný podklad, viz 7.3.4 | Stejný jako při zkoušce | Ano | Ano

## Slide 15
Zkoušení a klasifikace požárních obkladů dřevěných konstrukcí
U BUDOV S HOŘLAVÝM NEBO SMÍŠENÝM KONSTRUKČNÍM SYSTÉMEM
PRO KONSTRUKCE, KDE JE OBTÍŽNÉ dosáhnout DRUHu KONSTRUKCE DP2, POPŘ. jej LZE stanovit JEN PO KRÁTKOU DOBU
čsn 73 0802 (čl. 7.2.8, příloha K) nově UMOŽŇUJE, ve vybraných případech, VYUŽÍT Konstrukce druhu DP3 S klasifikací K2 XX JAKO ALTERNATIVU KONSTRUKCÍ dp2
Praktické VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ zkoušky

## Slide 16
Děkuji za pozornost
Ing. Jan Tripes, MBA tripes@pavus.cz
PAVUS, a.s.