## Slide 1
CECH EPS
Certifikované lokální hasící zařízení
interní
Notes: 730847

## Slide 2
Přehled prezentace Konference Červený Kohout 2026
Nové legislativní požadavky na požární odolnost rozváděčů
Systém řešení nových požadavků na požární odolnost rozváděčů
Prezentace ochranných krytů pro konektory MC4

## Slide 3
Smysl vývoje
Spolupráce v oblasti PO
Ochrana prostor, kde hrozí riziko vzniku ohně
Smysl spolupráce eliminovat požár v samém počátku
Ochrana lidského zdraví
Minimalizace materiálních škod a škod následných
Smysl vývoje předcházet plamennému hoření – detekce, riziková místa aj.

## Slide 4
ČSN 73 0848 a ČSN P 73 0847: Požární bezpečnost staveb
Na jaké prostory se nové legislativní požadavky dle ČSN 73 0848 a ČSN P 730847 vztahují:
V chráněné únikové cestě
V prostorech jakýchkoli únikových cest ve stavbách OB2 až OB4 dle ČSN 73 0833
V požárním úseku hromadné garáže
V požárních úsecích bez požárního rizika (schodiště)
V požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (dle ČSN 73 0831) a na únikových cestách z nich
V požárních úsecích zdravotnických zařízení
U staveb pro ubytování s ubytovací kapacitou nad 20 osob pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob

## Slide 5
Co znamená jít cestou samostatného PÚ?
Pohledem zejména ČSN P 73 0847 PBS PV Systémy a ČSN 73 0848 PBS el. Zařízení
Nutnost vybudovat požárně oddělený prostor
Komplexní posouzení z hlediska PBS stavby
Zpracování PBŘ stavby (Autorizovaná osoba ČKAIT)
Nutno posoudit návaznosti na CHÚC a další prostory
Požární uzávěry otvorů
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi
Během provozu pravidelné kontroly všech požárně bezpečnostních zařízení (aktivní i pasivní)
Notes: U jakékoliv stavební úpravy nebo změny užívání rozhoduje o tom, zda bude vedeno řízení, vždy pouze stavební úřad.
V případě, že je SÚ vedeno řízení tak se HZS vyjadřuje pouze v rozsahu staveb kategorie II a III dle vyhl. 460/2021 Sb.
V případě, že jsou prováděny stavební úpravy, které nemají vliv na požární bezpečnost ve stavbách kategorie II nebo III lze je posoudit jako stavbu kategorie 0 tzn. bez požadavku na zpracování PBŘ a závazného stanoviska HZS. Nicméně upozorňuji na skutečnost, že se jedná opravdu jen o minimum stavebních úprav jako např. výmalba, jelikož např. zmenšení okenních otvorů má vliv na hodnotu požárního rizika, nebo posunutí dveřního otvoru má vliv na délky únikových cest atd..
§ 6 odst. 2 vyhl. č. 460/2021:
Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.

## Slide 6
Co znamená jít cestou rozváděče s požární odolností certifikovaného dle ČSN EN 1634-1
Certifikované lokální hasící zařízení uvnitř nehořlavého rozvaděče třídy A1, A2
Eliminuje požár již v samém počátku
Dovede odpojit rozvaděč od zdroje el.
Ochrana vnitřku rozvaděče
Lze připojit k EPS, EZS
Snadná a rychlá instalace
Není nutnost odvětrávání rozvaděče
Ukončení kabelů s protipožárními ucpávkami nejsou nutné
Lze instalovat signalizační prvky
Lze využít stávající rozvaděč
Rozvaděč s požární odolností min. EI 30
30 min odolává prohoření
Neodpojuje od zdroje elektřiny
Vše v rozvaděče se zničí
Nelze připojit k EPS, EZS
Časová náročnost výroby a instalace
Větší přehřívání rozvaděče
Ukončení kabelů s protipožárními ucpávkami s pravidelnými revizemi
Vysoká hmotnost
Stávající rozvaděč nelze využít
EI30 S200

## Slide 7
Nové legislativní požadavky na požární odolnost rozvaděčů
Revize ČSN 73 0848: PBS - El. Zařízení, el. Instalace a rozvody (čl. 4.4.2.1) a ČSN P 73 0847: PBS – Fotovoltaické systémy (čl. 6.2.1.1)
Rozvaděč napájeny napětím větším než 200 V a jmenovitým proudem 25A
LHZ
Legislativní požadavky
Rozvaděč s požární odolnost min. EI 30, kouřotěsnost s200
Rozvaděč doplněný o certifikovaný lokální hasící systém
Nebo

## Slide 8
Vzájemná propojenost vyhlášek a norem v souvislosti s požární odolností rozváděčů

## Slide 9
LHZ Certifikované v souladu s §5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Certifikované lokální hasící zařízení uvnitř rozvaděče s třídou reakce na oheň A1, A2
Eliminuje požár již v samém počátku
Dovede odpojit rozvaděč od zdroje el.
Ochrana vnitřku rozvaděče
Lze připojit k EPS, EZS
Snadná a rychlá instalace
Není nutnost odvětrávání rozvaděče
Ukončení kabelů s protipožárními ucpávkami nejsou nutné
Lze instalovat signalizační prvky
Lze využít stávající rozvaděč

## Slide 10
Lokální detekce požáru s okamžitým hašením 24 hodin bez obsluhy
Čas zjištění požáru
Objekt
Nahlášení požáru
Výjezd HZS
Zásah
Likvidace požáru
Zásah
Hašení
Odpojení el. proudu
Zabránění úniku škodlivého kouře
Porucha na
elektroinstalaci
vznik požáru

## Slide 11
Příklad časové osy od vzniku požáru až po jeho likvidaci
Objekt
Výjezd HZS
Porucha
Požár
Zásah
Likvidace požáru
I Čas zjištění požáru I I I I I I I
Způsobené škody
-
-
-
-
-
-
-
Objekt s EPS
(komerční objekt)
Objekt bez
zabezpečení a dohledu
Objekt s detekcí
kouře nebo EZS
Notes: Elektronický zabezpečovací systém - Doba dojezdu, množství sil a prostředků jednotek PO na místo zásahu dle stupně nebezpečí objektu a kategorie

## Slide 12
Základní popis systému řady ASES-DATVS/MOBILE
Aktivní systém ASES-DATVS/MOBILE
Zařízení se aktivuje teplotou od 50°C v chráCněném prostoru
Teplotu aktivace lze upravovat dle požadavku chráněného prostoru
Zařízení má konektivitu s kouřovým čidlem, lineárními kabely, EPS nebo jiným signalizačním zařízením
Systém lze připojit na zařízení, které dokáže chráněný prostor odpojit od zdroje elektrické energie (např. napěťová spoušť aj.)
Zařízení nepotřebuje napojení na zdroj el. energie
Systém je modulární a lze jej propojovat navzájem
Zařízení je kompatibilní s DIN lištou
ASES-DATVS (150 litrů)
ASES-MOBILE (900 litrů)

## Slide 13
Spolupráce s VŠ a poruchy v el. zařízení

## Slide 14
Popis zařízení ASES - Lokální detekce požáru s okamžitým hašením 24 hodin bez obsluhy
interní
Dálkově monitoruje 24/7:
Aktivaci systému v případě požáru
Teplotu v rozváděči
Vlhkost v rozváděči
Připojení konektorů
Kapacitu baterie
Stav hasiva v zásobníku
Připojení detektorů ke konektoru
Dveřní kontakt v případě otevřených dveří
Umístění systému v rozváděči (GPS)
Elektronicky eviduje
Doklad o instalaci
Doklad o umístění ve stavbě
Doklad o funkční zkoušce
Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ
ASES DATVS IoT
ASES MOBILE IoT

## Slide 15
Příčiny požárů – podíl počtu požárů
Chart: Vznik požáru následkem TZ a z toho TZ elektro
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Tech. závady | 3804 | 3448 | 3593 | 3904 | 4191
TZ elektro | 1531 | 1402 | 1509 | 1586 | 1610
Chart: Škody způsobené požáry vzniklými v důsledku TZ a z toho TZ elektro
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Škody celkem - TZ | 1082393600 | 1081220300 | 1589934500 | 1496973600 | 2375233800
Škody TZ elektro | 516604900 | 687185400 | 1508792800 | 821811800 | 1251086900

## Slide 16
Standard certifikací
Certifikace - systémová
Certifikace - výrobková
Zařízení bylo certifikováno a odzkoušeno podle:
ČSN EN 61010-1 ed. 2: 2011 ČSN EN 61010-1 ed. 2: Změna A1: 2019 ČSN EN IEC 61000-3-2 ed: 5: 2019 ČSN EN IEC 61000-6-2 ed: 4: 2019 ČSN EN 61000-3-3 ed. 3: 2014 ČSN EN 61000-6-3 ed. 2: 2007 + A1: 2011 ČSN EN 61439-1 ed.2.2012 ČSN EN 61439-2 ed.2.2012 Certifikace SIL 2 Bezpečnostní integrita dle:
ČSN EN 61508-X
Certifikováno v souladu s §5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Plynové hasící zařízení pro lokální ochranu el. zařízení

## Slide 17
Reference

## Slide 18
Analýza FVE z pohledu MC4 konektorů

## Slide 19
Statistika požárů FVE v ČR
Chart: Počty požárů FVE
| 11 | 25.1 | 51.4 | 65 | 288.8 | 970 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800
Skutečný počet požárů | 11 | 15 | 14 | 15 | 29 | 64
Polynominální analýza | 87.627 | 98.4377 | 114.6536 | 130.8696 | 141.6803 | 147.0856 | 163.3016
Model požárního rizika FVE | 11.6516 | 12.5637 | 14.2651 | 15.1448 | 29.6225 | 73.6893 | 101.506 | 114.444 | 133.851 | 153.258 | 166.196 | 172.665 | 192.072
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2029
2030
Zdroj: Statistika HZS do roku 2023, od roku 2024 predikce na základě analýzy, nárust instalovaného výkonu – Solární asociace (2024)
2027
MWp nárust/rok

## Slide 20
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Pesimistický scénář | 2211 | 2225.1 | 2251.4 | 2265 | 2488.8 | 3458.8 | 4508.8 | 5558.8 | 6458.8 | 7358.8 | 8258.8 | 9158.8 | 10158.8
Realistický scénář | 2488.8 | 3458.8 | 4508.8 | 5608.8 | 6758.8 | 7958.8 | 9258.8 | 10658.8 | 12158.8
Optimistický scénář | 2488.8 | 3458.8 | 4858.8 | 6458.8 | 8358.8 | 10558.8 | 12958.8 | 15458.8 | 18258.8
Cíl vlády 2030 | 2488.8 | 2488.8 | 3578.8 | 4668.8 | 5758.8 | 6848.8 | 7938.8 | 9028.8 | 10118.8
Odhady nárustu instalovaného výkonu FVE v ČR
Zdroj: Solární Asociace (2024)

## Slide 21
Zdroj: Fire Safety Guideline for Building Applied Photovoltaic Systems on Flat Roofs (2024)
Konektory MC4 jsou jedním z nejčastějších zdrojů požárů FVE
Zdroj: Journal of Building Engineering, Edinburgh Research Explorer, The University of Edinburgh (2021)
Chart: Příčiny požárů FVE dle studie Edinburské Univerzity 2021
| Vznícení panelů | Vznícení pojistkového spodku DC | Vznícení měniče | Vznícení rozvaděče a pojistky | Vznícení kabelových rozvodů | Vznícení konektorů | Důvod neidentifikován
Řada 1 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.33
Chart: Příčiny požárů FVE – Clean Energy Associates 2024
| Špatné uzemění | Poškozené panely | Křížení konektorů MC4 | Špatně spojené konektory MC4 | Špatná ukončení | Hotspoty na panelech | Ohnuté kabely | Poškozené konektory | Vniknutí vody
Řada 1 | 0.5 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.27

## Slide 22
Důvody selhání komponent FVE
Konektory a svorky jsou častou příčinou poruch ve FV systému. Studie od Sepanské (TÜV Rheainland) dospěla k závěru, že existuje několik důvodů proč jsou konektory zdrojem požáru:
způsobený nesprávným zalisováním spoje
vlhkostí
špatným umístěním
UV zářením
uvolněné šroubové svorky
nekompatibilní zástrčka a zásuvka
chyby při instalaci
pájené spoje
křížové propojení mezi konektory různých výrobců, které nezaručují ideální elektrické propojení – přechodový odpor se časem zvyšuje, a to vede k přehřátí kontaktu a vzniku oblouku.
Fraunhofer Institute, PVEL a HelioVolta provedla od května 2021 do března 2024 kontroly FVE – 83% kontrol odhalilo problémy s konektory MC4.
Zdroj: Sepanski, A, Senior-Expertin Blendgutachten und PV-Anlagen, TÜV Rheinland (2018), HelioVolta, PVEL
Chart: Studie ve spolupráci TÜV Rheinland a univerzity v Bern
| Výrobní vada | Vadná instalace | Vadné plánování | Externí faktory
Prodej | 36 | 39 | 18 | 10
Zdroj: Sepanski, A., Senior-Expertin Blendgutachten und PV-Anlagen, TÜV Rheinland (2018)

## Slide 23
ASES-FVE-K1 – Dodržení správné instalace kabelů a konektoru dle návodu výrobce
Dle výrobce konektorů a návodu, vedení kabelů musí z místa utěsnění kabelu přesahovalo minimálně 20 mm kabelu souběžně s konektorem bez jeho ohýbání nebo namáhání.
Pokud existuje ohyb, vznikají mezi kabelem a konektorem netěsnosti. To má za následek vnikání nečistot, vlhkosti a ty vedou k degradaci konektorů, která snižuje jeho životnost a dochází k nárustu přechodového odporu.
Ochranný kryt zajišťuje správné vedení kabelů a zamezuje ohýbaní kabelu v místě utahovací matice konektoru MC4.
Zajišťuje těsnost a brání před nepříznivými vnějšími vlivy jako je vnikání nečistot, prachu, vlhkosti.
Tím se prodlužuje životnost konektoru a dochází k oddálení případné výrobní ztráty.

## Slide 24
Standart certifikací
Certifikace - výrobková
Zařízení bylo certifikováno a odzkoušeno souborem norem:
ČSN EN 61010-1 (LVD)
ČSN EN 60068-xx (30 let stárnutí)
IEC 60695-xx Snahou souboru norem je minimalizovat šíření plamene mimo závěr výrobku
Probíhající certifikace
UL 1581 Vertical Flame

## Slide 25
Proč si vybrat certifikovaný ochranný kryt pro konektory FVE MC4
Ochranný kryt zajišťuje správné vedení kabelů a zamezuje ohýbaní kabelu v místě utahovací matice konektoru MC4.
Zajišťuje těsnost a brání před nepříznivými vnějšími vlivy jako je vnikání nečistot, prachu, vlhkosti.
Tím se prodlužuje životnost konektoru a dochází k oddálení případné výrobní ztráty.

## Slide 26
Děkujeme za pozornost
Peter Rončák
roncak.peter@asesgroup.cz
+420 725 191 911